蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组采购项目

招标文件（技术部分）

招标单位：湛江冠豪纸业有限公司

招标编号：GH-2020-1230

编    写：杨永建、王伟峰

审    核：

编制日期：2020年12月30日

一、概述

本次招标采购设备为蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品和服务要求。综合考虑设备和适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

二、招标设备名称、数量、交货期和用途

- 设备名称、数量、交货期

| 设备名称 | 简要技术规格 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组 | 制冷量930kW，蒸汽压力0.4MPa（表压），冷水进/出口温度12/7℃；冷却水进/出口温度33/41℃，数量：1台 | 合同签订后50天内设备到货 | 需负责旧机组拆卸、新机组就位安装。 |

- 设备用途

该设备主要用于工艺生产冷却。

三、设备工作条件

- 供电：三相交流电  380V±10%   50±1Hz

- 蒸汽压力：0.4MPa(表压)

- 机房温度5℃～40℃，机房湿度控制在90%以下

- 投标方要求

1．若代理商投标，代理商需提供制造厂商本项目唯一授权、同一品牌仅接受一名代理商。

2．投标生产企业必须通过有关国际或国内认证，如通过ISO9001及ISO14001认证，并获得机械安全方面的认证。

3．投标设备必须是制造厂家同类型最新产品，并能提供国家认可的质量监督部门对同类型产品进行检测的检验报告。

五、设备技术要求：

招标文件中带“★”的条款为关键性技术条款，其中有一项不满足将可能导致废标，对带“★”的条款必须在投标文件中提供技术支持资料，未提供的，评标时不予认可。招标文件中的其它技术条款如超过三项不满足，投标方也将承担导致废标的风险。

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 主机 |  |  |
| 1.1 | 类型 | 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 |  |
| 1.2 | 制冷量 | 930kW |  |
| 1.3 | 蒸汽压力 | 0.4MPa(表压) |  |
| 1.4 | ★冷水额定入口/出口温度 | 12℃/7℃ |  |
| 1.5 | ★冷却水额定入口/出口温度 | 33℃/41℃ |  |
| 1.6 | 冷水压力降 | ≤9.0mH2O |  |
| 1.7 | 冷却水压力降 | ≤9.0mH2O |  |
| 1.8 | 蒸汽单耗 | ≤1.2kg/kW |  |
| 1.9 | 凝水温度 | ≤85℃ |  |
| 1.10 | 冷水、冷却水水室承压 | 0.8MPa |  |
| 1.11 | ★换热管 | 蒸汽发生器采用1.2mm厚316L不锈钢管，蒸发器采用0.6mm厚304不锈钢管，吸收器、冷凝器采用0.6mm厚304不锈钢管，溶液热交换器采用管壳式热交换器 |  |
| 1.12 | 屏蔽泵（溶液泵、冷剂泵） | 采用大连帝国品牌 |  |
| 1.13 | ★整机泄漏率 | 保证出厂整机泄漏率≤1×10－8Pa·m3/s，出厂时须提供检测报告 |  |
| 1.14 | 冷量衰减率 | ＜0.3%/年 |  |
| 1.15 | 使用寿命 | ≥25年以上 |  |
| 1.16 | 全自动抽/排气方式 | 配备全自动抽气及全自动排气装置，自动启动真空泵运行，无需人工操作，提高机组的自动化程度，保证机组的真空度，实现机组无人值守的功能。 |  |
| 2.0 | 控制系统 | 要求投标书中对以下内容有相关详细说明 |  |
| 2.1 | 显示方式 | 彩色触摸屏中文显示，除基本显示内容外，还要求可显示制冷动态流程图、溶液循环量实时模拟曲线图、故障内容、浓溶液浓度温度运行实时曲线图等，并请详细阐述 |  |
| 2.2 | 蒸汽调节阀 | 采用蒸汽调节阀控制，无级调速。 |  |
| 2.3 | 冷量控制方式 | 溶液泵变频控制，无级调速，溶液泵变频器应采用西门子，施耐德、ABB、三菱等品牌。 |  |
| 2.4 | 外部设备联控 | 冷却水泵、冷水泵、冷却塔风机联动控制 |  |
| 2.5 | 断电安全保护 | 具有突然断电后的设备安全保护措施 |  |
| 2.6 | 远程监控接口及云平台服务 | 预留标准的楼宇自控接口，可以实现对机组运行过程中机组各运行参数，可以通过互联网和手机联网实时远程查看监控。 | 可选项 |
| 2.7 | 制冷量预调节控制功能 | 根据负荷变化，自动调节蒸汽耗量，并允许适当超负荷运行 |  |
| 2.8 | 工作记忆功能 | 能够记忆机组工作状态的各种运行参数 |  |
| 2.9 | 安全保护系统 | 要求投标书中对以下内容有相关详细说明 |  |
| 2.10 | 自动防结晶安全控制 | 机组具备防止溶液结晶的措施 |  |
| 2.11 | 溶液浓度实时监控 | 溶液浓度变化能实时显示在显示屏上 |  |
| 2.12 | 冷水断水保护 | 机组具备防止冷水断水发生冻管的保护 |  |
| 2.13 | 故障诊断系统 | 中文显示故障信息及指示故障位置 |  |
| 2.14 | 具备停机热启动功能 | 详细阐述该功能作用 |  |
| 2.15 | 冷却水低温运行保护控制 | 确保机组在冷却水温度≤20℃时能满负荷安全启动、稳定运行，要求具体阐述同时标明可实现的最低冷却水温度数值及具体实施办法 |  |
| 2.16 | 故障趋势预判，轻故障自动恢复 | 当出现故障趋势时，及时调整运行工况。当出现轻故障时，控制系统先自我诊断，自我恢复。恢复无效才进行报警。 |  |
| 2.17 | 通讯接口 | 要求预留MODBUS RTU,MODBUS TCP/IP工业以太网通讯接口，便于今后把机组运行状态上传到控制系统中 |  |
| 2.18 | 控制箱整体防护等级要求 | IP30或IP 54 |  |
| 2.19 | 三级操作权限注册功能 | 要求具备日常操作、日常维护、维护工程师三级权限。避免机组参数被任意修改。确保机组的可维护性，防止误操作 |  |
| 3.0 | 备件、专用工具、资料及其它 |  | 投标方补充 |
| 3.1 | 备件 | 投标方应随机向招标方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 |  |
| 3.2 | 专用工具 | 投标方向招标方提供设备维护的专用工具 |  |
| 3.3 | 资料 | 投标方须向招标方提供操作维修手册中文一套，提供设备外形接管图，安装基础图等资料。 |  |
| 3.4 | 厂方提供产品正式数据参数 | 提供 |  |
| 3.5 | 技术服务 | 投标方应拥有完善的服务体系，包括到货开箱验收，旧机组拆卸，新机组就位安装、设备调试、日常维护以及故障排除等 |  |
| 3.6 | 技术培训要求 | 投标方应该提供现场技术培训，保证使用人员正确操作各种功能。根据设备技术要求向招标方提供厂方维修技术人员培训 |  |
| 3.7 | 招标方实例 | 投标方需提供同类设备近三年广东蒸汽机招标方名单 |  |
| 3.8 | 维修站 | 广东应有固定维修站 提供详细地址及联系电话 |  |
| 3.9 | 维修工程师 | 业主所在地应有专职的维修工程师 提供人员姓名联系电话 |  |
| 3.10 | 配件库 | 国内有固定的配件仓库，满足招标方需要更换时能在最短的时间内提供，提供仓库的详细地址 |  |
| 3.11 | 设备调试 | 投标方负责设备安装、调试 |  |
| 3.12 | 服务承诺 |  | 投标方补充 |
| 3.13 | 产品质保期 | 质保期为机组出厂之日起18个月或调试完毕之日起12个月，以先到期者为准； |  |
| 3.14 | 接到招标方保修通知后投标方维修人员到达现场时间 | 接到招标方保修通知后投标方维修人员到达现场时间≤4小时，投标单位应写出具体时间及承诺 |  |
| 4.1 | ★机组保温 | 保温材料用硅酸铝，外壳材料采用铝皮 |  |

六、招标要求单台设备供货范围（包括但不限于以下范围）：

| 序号 | 货物名称 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 |  | 1 |  | 高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、热交换器等。 |  |
| 2 | 屏蔽泵 | 台 |  | 2 |  | 采用大连帝国 |  |
| 3 | 真空泵 | 台 |  | 1 |  | 配备，采用爱发科 |  |
| 4 | 溶液泵 | 台 |  | 1 |  | 配备，变频器采用西门子，施耐德、ABB、三菱等品牌 |  |
| 5 | 蒸汽调节阀 | 台 |  | 1 |  | 配备 采用埃珂特，江森，无锡工装 |  |
| 6 | 电控柜 | 台 |  | 1 |  | 配备 |  |
| 7 | 溴化锂溶液 |  |  | 随机提供 |  | 钼酸锂溶液（浓度≤50%） |  |
| 8 | 异辛醇(消耗品) |  |  | 随机提供 |  |  |  |
| 9 | 检测元件 | 套 |  | 1 |  | 温度传感器、压力传感器、液位控制器 |  |
| 10 | 随机备件 | 套 |  | 1 |  | 见装箱单 |  |
| 11 | 随机文件 |  | 套 |  | 1 |  | 合格证书、装箱单、机组、真空泵、吸收式空调机组专用屏蔽电泵等使用说明书。 |
| 12 | 机组远程监控及云平台服务（可选项） |  | 套 |  | 1 |  | 招标方可以通过云平台实现对机组运行过程中机组各运行参数，可以通过互联网和手机联网实时远程查看监控。 |

七、机组关键元器件明细表（单台，表格中空白地方由投标方填写，设备技术要求有品牌的要符合要求）

| 序号 | 零部件名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微电脑控制系统PLC |  |  | 西门子，欧姆龙，施耐德，ABB |  |
| 2 | 单极开关 |  |  |  |  |
| 3 | 液位控制器 |  |  |  |  |
| 4 | 接触器 |  |  |  |  |
| 5 | 热继电器 |  |  |  |  |
| 6 | 空气断路器 |  |  |  |  |
| 7 | 溶液泵变频器 |  |  | 西门子，施耐德，ABB，三菱 |  |
| 8 | 电动调节阀 |  |  | 埃珂特，江森，无锡工装 |  |
| 9 | 调节阀复位装置 |  |  |  |  |
| 10 | 铂电阻 |  |  |  |  |
| 11 | 压力传感器 |  |  |  |  |
| 12 | 压力传感器 |  |  |  |  |
| 13 | 流量开关 |  |  |  |  |
| 14 | 真空泵 |  |  | 爱发科 |  |
| 15 | 冷剂泵 |  |  | 大连帝国 |  |
| 16 | 溶液泵 |  |  | 大连帝国 |  |

八、随机附件及备品备件装箱清单（单台，由投标方填写）

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

九、调试用品装箱清单（单台，由投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

十、设计、结构特点及控制系统说明

1、设备及重要部件要求

蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组包括溴化锂溶液、蒸发器、冷凝器、吸收器、高压发生器、低压发生器、高温热交换器、低温热交换器、凝水热交换器、容量控制装置、变频溶液泵、冷剂泵、机组内部溴化锂溶液管路系统、自动抽气装置、自动排气装置、蒸汽电动调节阀、控制部件及控制盘、机组内控制及动力接线以及其它为满足机组正常安全运行所必需的附件及监测仪表。

★ 发生器

a、发生器为水平壳—管沉浸式。溴化锂溶液在换热管外，加热热媒在管内流动。

b、管壳采用焊接碳钢板材料制成，碳钢管板焊于管壳两端。

c、壳体封头箱与壳体两端的管板采用螺栓连接组成联箱。联箱管道接口为法兰连接，法兰为碳钢。

d、换热管采用耐腐蚀性大于等于316L不锈钢管，壁厚≥1.2mm。

- 低压发生器在壳体长度方向每隔1.2m设有换热管支承隔板。

★ 冷凝器

a、冷凝器为水平壳—管式，冷却水在管内流动。

b、管壳采用焊接碳钢板材料制成，碳钢管板焊于管壳两端。

c、换热管子采用防腐性能大于等于304不锈钢管，壁厚≥0.6mm,内壁光滑不易结垢，并采用机械胀接的方法固定于两端管板上，所有管子可独立更换。

d、壳体封头与壳体两端的管板采用焊接组成联箱。联箱管道接口为法兰连接，法兰为碳钢。

e、在壳体长度方向每隔1.2m设有换热管支承隔板。

- 管内水流速超过3m/s，不小于1.5m/s。

★ 蒸发器

a、蒸发器为淋板淋激式，淋板采用不锈钢材料，冷剂水在换热管外，冷水在管内流动。

b、蒸发器包括蒸发器水盘、挡液板、液囊等。

c、管壳采用焊接碳钢板材料制成，碳钢管板焊于管壳两端。

d、换热管采用304不锈钢管，壁厚≥0.6mm,有利于冷剂水布液均匀增强换热效果，并采用机械胀接的方法固定于两端板上，所有管子可独立更换。

e、壳体封头箱与壳体两端的管板采用焊接连接组成联箱。联箱管道接口为法兰连接，法兰为碳钢。

★ 吸收器

a、吸收器为淋板淋激式，与蒸发器在同一筒体中，并设有挡液板。溴化锂溶液在换热管外，冷却水在管内流动。

b、管子为304不锈钢管，壁厚≥0.6mm,内壁光滑不易结垢，并采用机械胀接的方法固定于两端管板上，所有管子可独立更换。

- 管内水流速不超过3m/s，不小于1.5m/s。

★ 全自动抽/排气装置

a、机组须配备全自动抽气及全自动排气装置。在产品运行过程中，自抽装置随时把机组内的不凝性气体抽到储气室，通过智能自动控制系统实时检测储气室内的压力，压力达到设定值时自动启动真空泵排气系统，将不凝性气体排到机外，无需人工排气，提高机组的自动化程度，保证机组的真空度，实现机组无人值守的功能。

b、机组全自动抽/排气装置由溶液泵及其驱动马达、抽气引射器、吸气管、气体分离器、压力传感器、自动控制电磁阀、放气阀组成。自动抽/排气装置由工厂直接安装在冷水机组外壁上，并完成内部所有接管。

c、自动抽/排气装置的制作及标记符合制造厂标准或国家标准，其设计压力与冷水机组溴化锂溶液侧的设计压力一致。

★ 溶液热交换器

a、机组溶液热交换器须采用高效管壳式溶液热交换器，使溶液的速度场和温度场完美结合，保证二流体的纯逆流换热，大幅度降低端部换热温差，充分回收溶液的热量，提高机组效率，降低机组能耗，避免板式溶液换热器流动阻力大、易堵塞、焊接强度差而泄漏等隐患，增强机组的稳定性、使用寿命。

b、管壳采用焊接碳钢板制成，碳钢管板焊于管壳两端。

c、管内溴化锂稀溶液流速不超过1m/s，不小于0.7m/s。管内溴化锂浓溶液流速不超过0.3m/s。

★ 溴化锂溶液

2012年国家环境新标准《HJ 2513-2012 环境标志产品技术要求工商用制冷设备》中5.1.2.3条规定：溴化锂吸收式冷（温）水机组使用的缓蚀剂不得含六价铬（Cr6+），即不得使用缓蚀剂为铬酸锂的溴化锂溶液，为响应国家环保政策冷水机组须使用更环保、更安全的钼酸锂溶液，溴化锂溶液浓度应≤50%。

- 整机泄漏率

为确保冷水机组的高气密性，投标方须对整机进行氦气检漏，并保证出厂整机泄漏率≤1×10－10Pa·m3/s，氦质谱检漏仪器精度至少应为1×10－12Pa·m3/s，出厂时须提供检测报告。

2、冷水机组的控制要求

设备控制系统应具备丰富的人机界面，人机界面为中英文界面，可任意切换，通过触摸屏的动态流程、故障走马灯指示，实时了解设备信息，同时设备标配硬件回路接口，均为无源信号接点，方便接入招标方系统，预留MODBUS RTU,MODBUS TCP/IP工业以太网通讯接口，方便招标方把机组运行状态上传到控制系统或工厂级DCS系统中，实现机组远程监控。

投标方（可选）具备云平台服务，将物联网产品与互联网通讯技术有效的结合，实现对该设备的远程监控、云端数据备份、大数据分析、远程维护诊断、设备异常推送邮件短信等功能，招标方可通过电脑客户端或手机APP联网访问云平台中心，实时了解设备运行状态。

- 采用彩色触摸屏作为操作界面，全中文弹出式菜单，直观显示机组运行状态。

- 机组全自动运转，自动开机、关机，定时启停，溶液浓度实时监控，防止结晶发生。

- 根据外界负荷变化蒸汽自动调节控制（随机配备蒸汽电动调节阀），溶液泵变频控制，调节溶液循环量，节省运转费用。

- 完善的故障管理专家系统，具有故障自诊断、自处理、自恢复功能。

- 机组与冷水、冷却水泵及冷却塔实现联动控制。

- 控制柜对下列（但不限于这些）情况进行自动监控及手动复位，但不限于下述功能：

a、控制操作开关和运行状态指示灯：

i、冷水机组启、停

ii、手控、自控、远控切换选择

iii、吸收泵启、停

iv、冷剂泵启、停

v、真空泵启、停

b、运行工况设定

i、冷水出口温度

ii、溴化锂溶液液位

c、运行状态显示

i、蒸汽控制阀开度

ii、冷水进口温度

iii、冷水出口温度

iv、冷却水进口温度

v、浓溶液温度

vi、高发溶液液位高度

vii、累计运行时间

viii、机组起、停次数

d、对下述状态设置就地指示及声光报警，同时远方信号均采用双位常闭（NC）带端子接触器：

i、冷水出口温度过低

ii、冷水流量过小

iii、冷却水进口温度过低

iv、冷却水流量过小

v、吸收液泵电动机过载

vi、冷剂泵电动机过载

vii、真空泵电动机过载

viii、高压发生器压力过高

ix、高压发生器浓溶液出口温度过高

x、具有防停电回路，突然断电能保护机组不结晶

- 控制柜微电脑控制模块包括下列（但不限于这些）控制功能：

- 容量自动调节功能，以使冷水机组能在100%～20%的制冷量范围内自动调节

- 预置报警功能

c、高发溶液液位自动调节功能

d、冷剂水液位自动调节功能

d、冷水出口温度自动调节温度

e、冷却水入口温度自动调节温度

f、冷水泵、冷却水泵联锁、连动功能

g、蒸汽流量自动调节功能

- 溴化锂冷水机组远方监控接口包括：

a、溴化锂式冷水机组运行状态

b、溴化锂式冷水机组启、停

c、吸收泵启、停

d、冷剂泵启、停

e、真空泵启、停

f、蒸汽调节阀开度

十一、运输及交付说明

1、清洁

（1）设备在出厂之前进行清理。

（2）从设备内部清除金属渣屑、碎布、碎石和其它异物。所有的钆制铁鳞、铁锈、油、油脂、粉笔、蜡笔、油漆符号及其它有害的东西都从设备内部、外表上除去。在运输期间，设备内外保持干净及干燥。

（3）焊接部位，根据国家标准采取手工清理或机械清理的方法进行清理。所有杂物，如金属碎片、铁屑、焊渣、碎布和一切其它异物都应从各部件内清除。

2、表面整理和涂料

（1）投标方选择最好的涂层涂敷方式，以防止设备在运输、储存期间不被腐蚀。

（2）机组的整理和涂料满足以下要求：

所有锐边及构件都加工圆滑以防止伤害人员。

金属表面的清理和整理符合投标方标准做法。

水侧的清理符合投标方生产厂家的标准做法。

投标方所购买的部件，如电动机、阀门、控制柜等都按照有关制造厂家的标准进行喷涂。

喷涂过程按照制造厂的标准做法进行。

所采用的涂料和制造厂的标准做法一致。

单涂层或双涂层的修整工作都和原有涂层的要求一致。

所有碳钢机械加工表面在装运和储放期采取可靠的防氧化措施。

对各种部件的涂料若未曾特别指出，则与其相应的部件相一致。设备出厂前喷涂二层底三层面漆。

投标方提供防腐的完整说明，包括清洗和涂层工艺及所用涂料的特性说明详见《涂漆方案》。

3、投标方标志冷热水进出口温度、额定流量、制冷剂型式及数量

4、装卸、运输与储存

投标方所供设备均按照国家标准和有关规定进行装卸、运输与储存。

5、交付

（1）设备运抵项目工地后，招标单位将会一起进行交接。

（2）交接工作范围按招标文件要求执行。

（3）中标方负责旧机组拆卸及新机组的吊装、管道安装、基础处理、电气、仪表等安装、开机调试。

（4）中标方在交付过程中服从招标方工作人员的现场指挥。招标单位可为中标方提供水电使用及场地使用的便利条件。

（5）中标方在合同签订后须按照在投标时承诺的供货期内（<50天）将设备交付给招标单位，设备到场后须于7日内完成安装，试机调试合格，交给招标单位使用，并向招标单位提交完整的技术资料。

- 十二、质量、验收及售后服务说明

1、投标方拟提供的设备是原装合格全新产品、符合国家有关规定且证件（合格证、保修证、使用说明书）齐全，保证质量。国家强制要求的设备具有3C认证，操作系统软件符合相关质量要求。

2、验收标准为：

a、冷水机组在设计工况下的制冷量不小于名义制冷量的100%，不允许负偏差。

b、单位制冷量蒸汽耗量不大于名义值的105%。

c、单位制冷量冷却水流量不大于名义值的105%。

d、冷水、冷却水压力损失不大于规定值的110%。

冷水机组在使用现场安装完毕后，承包商须进行检查和试运转，一次性验收合格。

4、本次采购的所有设备质保期为机组出厂之日起18个月或调试完毕之日起12个月，以先到期者为准。

5、在质保期限内，接到招标方报修电话通知后，在4小时内上门服务，并在24小时内修复。若无法按规定及时修复的根据招标单位要求提供备用设备。

6、技术服务：中标设备随机资料齐全，备品备件齐全有效。

附件：

蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组

招标评分标准

商务评分细则（总分15分）

| 序号 | 评分内容 | 单项分值 | 评分内容 | 投标单位及得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货周期 | 9分 | 投标人供货周期50天内得1分，40天内的3分，30天内得6分，25天内得9分。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 国际、国内认证 | 3分 | 有中国节能产品认证、ASME认证、CE认证证书可得3分，少一项得扣1分。（以投标人提供资质文件为准） |  |  |  |  |  |
| 3 | 所投产品制造商荣誉 | 3分 | 投标人具有省级AAA企业资信等级证书；具有工信部评审的服务型制造示范企业证书；具有工信部溴化锂吸收式冷/热水机组制造业单项产品证书；得3分，少一项扣1分，最低0分。（以投标人提供资质文件为准） |  |  |  |  |  |
| 得 分 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术评审细则（总分45分）

| 序号 | 评审 项目 | 评审内容 | 单项分值 | 评分内容 |  |  |  |  |  | 投标单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术可靠程度 | 质量保证手段 | 3分 | 投标人设备出厂采用整机刚性氦检漏舱检漏技术，检测漏率≤1×10－10Pa·m3/s的得3分； 投标人设备出厂采用整机刚性氦检漏舱检漏技术，检测漏率≤1×10－9Pa·m3/s的得2分； 投标人设备出厂采用整机刚性氦检漏舱检漏技术，检测漏率≤1×10－8Pa·m3/s的得1分； 部件采用刚性氦检漏舱检漏技术或其他标准的的不得分。（以投标人提供公开发行样本为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 使用可靠性 | 3分 | 投标产品具有国家权威部门颁发空调机组长期可靠运行证书25年以上 得3分，20年以上 得2分，15年以上得1分。（以投标人提供资质文件为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 投标人在广东地区近三年业绩最多者得3分，次低者得2分，再次者得1分。（以投标人提供近三年业绩为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术先进程度 | 产品节能先进性 | 10分 | 蒸汽单耗≤935kg/ h | 10分 | ≤950 kg/ h | 5分 | ≤965kg kg/ h | 1分（以投标技术参数表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6分 | 机组电功率≤5.5KW | 6分 | ≤6.0KW | 3分 | ≤ 6.5KW | 1分（以投标技术参数表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5分 | 冷却水流量≤135 m3/h | 5分 | ≤ 150m3/h | 2.5分 | ≤ 165m3/h | 1分（以投标技术参数表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术服务 | 质保时间 | 6分 | 投标人承诺质保期1年得2分，承诺质保期1.5年得4分，承诺质保期2年得6分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务评价 | 6分 | 投标人获得有《售后服务五星级认证》、《售后服务体系完善程度七星级认证》和《全国售后服务十佳单位证书》得6分，少一项扣2分，没有不得分。（以投标人提供资质文件为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务质量 | 3分 | 投标人在广东省内设有维修点并设有备品备件库的，得3分。在广东省内设有维修点但没设有备品备件库的得1.5分，在广东省内没有设有维修点的 得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得 分 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

价格部分（总分40分）

价格分计算办法

●价格评分以有效投标人评标价格的含税最低价为评标基准价。

●投标报价计算得分=(评标基准价／投标报价)×40。

评委签名：