广东冠豪高新技术股份有限公司

(东海岛不干胶厂区)

高低压电柜电气设备安装总包工程

招标文件（技术部分）

招标单位： 广东冠豪高新技术股份有限公司

招标编号： GH-2002-0517

编 写：    杨国湘

审 核：

编制日期：2021 年 5 月 13 日

一.总则

  - 工程名称

广东冠豪高新技术股份有限公司年产2.15亿平方米纸塑基多层复合新型包装材料扩建项目 高低压电柜电气设备安装总包工程。

  - 交货及建设地点

广东冠豪高新技术股份有限公司（广东省湛江经济技术开发区东海大道313号）

  - 供货范围

本次招标为交钥匙工程，投标方负责制造、安装、施工总承包（包工、包料、包质量、包安全、包工期、包验收和包送电及售后服务）等全部工作。

    - 变压器、高低压供配电柜、低压现场动力配电柜（箱）、母线槽、电缆桥架的供货。

    - 变压器、高低压供配电柜、低压现场动力配电柜（箱）、母线槽、电缆桥架等全部设备的安装、试验、调试。

  - 本招标文件关于变压器、高低压供配电柜及电气设备总包工程的基本技术要求，并未对所有技术细节做出详细规定，也未充分引述相关的国家标准和规范的条文。投标方应提供符合本协议和工业标准的，经过国家技术鉴定并符合用户需要的全新优质产品。所有提供的设备和元件在电气性能、产品的设计、制造、 测试工程上应能满足国家标准（GB）、行业标准和国际电工委员会 IEC 有关标准。

  - 所有开关柜、密集型绝缘母线槽、断路器需不劣于招标方指定的参考品牌或同等质量级别的品牌产品，开关柜的加工、装配、出厂试验只能在指定品牌原公司进行，不能分包，并必须对每段开关柜进行通电试验，试验合格后方可出厂，要带有实验合格证书。

  - 低压入线柜、低压出线柜和低压联络柜主电源母线排，均采用统一型式的4000A铜母线。开关柜其他铜母线排，采用适合使用要求的统一型式的铜母线。

  - 供货总工期为合同生效后35日历天。

二. 招标设备的规格及主要参数

  - 铜芯高压电缆规格及主要参数

    - 电缆型号：高压电缆ZRYJV22-8.7/15KV-3*120。

    - 电缆其他主要参数：电缆导体的允许长期最高工作温度90℃;工频额定电压U。/U为0.6/1KV—26/35KV。

  - 干式环氧树脂电力变压器及其外壳规格及主要参数

    - 变压器型号规格：

SCB11-2000/10变压器+铝合金保护外壳(铝合金板厚度2.5mm)

    - 品牌与主要参数

a、容量：2000kVA；

b、品牌:广东顺特电气有限公司、南京大全变压器有限公司（大全集团）；

c、其他主要参数：10±2x2.5%/0.4kV；进出线为下进上出，带外壳和安装底座。

    - 变压器外壳材料：

铝合金；厚度：2.5mm；尺寸：2400mm(宽)*1500mm（深）*2200mm（高）。

  - 铜芯高压电缆和干式环氧树脂电力变压器遵循的主要现行标准

GB311-83   《高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术》

  - 低压成套开关柜主要技术参数

框架材料采用优质覆铝锌钢板，钢板厚度≥2.0mm。框架和外壳具有足够的刚度和强度，能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应，不会因设备搬运、吊装、运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因素而变形和损坏。

    - 低压柜主要技术参数

      - 所有400V的低压开关柜的额定运行分断能力（Ics）不能低于80KA。

      - 所有电源进线开关及柜内主母排均按变压器额定电流配置，进线主开关额定运行分断能力（Ics）不能低于80KA。

    - 低压开关柜结构要求

      - 低压成套开关柜的柜型选用广州白云电器BWL系列或同档次品牌产品，柜体采用模块化设计的框架结构，同电流等级的智能断路器抽屉可互相替换，零件均为免维护型。框架、柜体等均采用覆铝锌板制作，厚度≥2.00mm。间隔门和抽屉前面板，用冷轧钢板制作，厚度≥2.00mm，表面采用静电粉末喷塑亚光处理，应可抗冲击耐腐蚀。

      - 外壳的顶部设有盖板，防止异物、水滴落下造成母线短路。盖板的设置不应影响设备正常运行时的通风和散热。

      - 开关柜的分隔室和抽屉式间隔之间应有金属隔板，隔板的设置不影响母线及元件的检修和更换。为方便检修，所有开关柜均设有后开门（双页加锁）。

      - 开关柜应设三个间隔室:功能单元室、母线室、电缆室。柜体应具有防尘、防潮功能，柜门周边应装有密封条。电缆出线连接部位均需加用阻燃材料制成的防护套密封，以防止连接处裸露。

      - 抽屉在柜内有工作、试验和存储位置。抽出式单元均需有电气和机械联锁功能，能防止误操作。操作手柄面板上需设有解锁螺丝，可在不断电情况下打开单元门时解除联锁。

      - 壳架电流250A断路器及以下的电机回路，采用标准抽屉及触头结构；框架电流400A断路器及以上的电机回路，采用固定封闭间隔，断路器采用抽出式。

      - 母线小室含水平主母线。水平主母线采用矩形铜排，安装于柜顶部或柜背部；垂直分支母线安装在多功能分隔板中，多功能分隔板有抗故障电弧的性能并作为装置小室和母线小室之间的隔离。柜体内所有铜母排均采用绝缘热缩套管，搭接部位压花，以保证接触面。开关柜内须设置中性点工作母线和接地保护母线，并有明显的符号标志。接地保护母线的颜色应符合GB2681的规定。接地处应有防锈措施。

      - 开关柜活动部件(如门)上若装有信号灯、操作开关，则应用专用的保护软导线与柜内保护接地母线连接。

      - 进出线（电缆）均从开关柜底部引入。主进线柜进线将采用母线槽（柜顶）引入，出线柜底部要求提供封闭底板，并预留带有塔型阻燃橡皮圈的电缆可卸出线口。

      - 所有母线材料均采用电解铜；所有母线均需加装热缩绝缘护套，搭接部位压花，以保证接触面。

      - 一、二次接插件表层均镀银。

      - 强弱电设备之间需设有可靠的防干扰措施，通讯单元应采用独立的通讯插头、插座。

    - 遵循的主要现行标准:

低压电柜标准（GB 7251.1～5-1997）;

GB7251 《低压成套开关设备和控制设备》

GB4208-93《外壳防护等级（IP代码）》

DL/T 597-1996 《低压无功补偿控制器订货技术条件》

JB/T9663-1999《低压无功功率自动补偿控制器》

    - 低压开关柜主要元器件的选择

      - 智能型框架式断路器（电源进线）

选用厂家：常熟开关制造有限公司/上海人民电器

型号：CW2系列/RMW2系列

配置: 智能控制器、欠压脱扣器

技术要求: Icu=Ics≥80kA、中性线额定电流=100%In、电气寿命2000次、机械寿命20000次、保护功能: 过载长延时、短路短延时、短路瞬时、接地故障。

      - 智能型框架式断路器（800A及以上电流，电源馈线）

选用厂家：常熟开关制造有限公司/上海人民电器

型号：CW2系列/RMW2系列

配置: 智能控制器

技术要求: Icu=Ics≥65kA、中性线额定电流=100%In、电气寿命6500次、机

械寿命30000，保护功能: 过载长延时、短路短延时、短路瞬时。

      - 电流互感器

选用厂家: 上海安科瑞/国内其他一线品牌

型号: AKH系列/国内其他一线品牌同档次型号

技术要求: 外壳采用阻燃及耐高温140℃的聚碳酸脂压注成型、额定工作电压AC0.66kV、最高耐温120℃、工频耐压3000V/1min，50Hz。电流互感器二次电流为5A；精确等级为0.5。

      - 塑料外壳式断路器

选用厂家: 常熟开关制造有限公司/上海人民电器

型号: CM3，H系列/RMM2，L系列

技术要求: 壳架电流400A及以下断路器配转动手柄操作，壳架电流400A以上断路器配电动操作，框架电流400A以上馈电回路采用插入式断路器（二次线也要能抽出）、所有的塑壳断路器均加装零飞弧罩、运行分断能力Ics≥65kA、极限分断能力Icu≥65kA。

      - 数显仪表（LCD 液晶显示面板）

厂家:上海安科瑞/国内其他一线品牌

型号: BD系列/国内其他一线品牌同档次型号

技术要求: 每个进线回路测量的参数至少包括（三相电流、电压、功率、功率因数、频率、分时电能计量、时钟等）。具有RS485通讯接口。

    - 现场动力配电柜的制作形式采用冷轧钢板（厚度≥2.0mm）折弯焊接而成，后面不开门，用螺丝固定。

      - 结构应保证柜内所有配电单元以及电器元器件的维护均可在正面进行，并允许所有配电箱靠墙布置和背靠背布置。

      - 柜体表面应采用先进的喷涂工艺，其涂层厚度和附着力要求应符合有关国际标准要求，并保证柜体能承受250h盐雾试验要求。

      - 现场动力配电柜采用标准编号及标牌方式，标牌醒目。

      - 导线两端均应标以编号，导线的任何连接部分不能焊接。

      - 现场动力配电柜侧面各安装从下往上依次安装380v 32A，220v  16A；并有明显标签，中心距地面1200mm。

      - 现场动力配电柜内塑料外壳式断路器

厂家: 常熟开关制造有限公司/上海人民电器

型号: CM3，H系列。

  - 动力母线槽

    - 供货方需提供以下检测报告和技术资料：

a. 国家强制性产品认证CCC;

b. 型式试验报告;

c. 防护等级的检测报告;

d. 温升测试报告;

e. 铜纯度测试报告。

    - 符合标准与规范

投标人所提供封闭母线及其附件应依据以下（但不限于）标准和规范的最新版

进行设计、制造和试验：

国家标准（GB4208-2008）《外壳防护等级（IP代码）》

国家标准（GB5585.1-2005）《电工用铜、铝及合金母线》

国家标准（GB6892-2006）《一般工业用铝及铝合金挤压型材》

国家标准（GB7251.1－2005）《低压成套开关设备和控制设备 第一部分：型式试验或部分型式试验成套设备》

国家标准（GB7251.2－2006）《低压成套开关设备和控制设备 第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

国家标准（GB 50054-95）《低压配电设计规范》

机械行业规范（JB/T 9662-1999）《密集绝缘母线干线系统（密集绝缘母线槽行业标准》

JB/T3085-1999 《电力传动控制装置的产品包装与运输规程》

    - 基本电气要求

a. 额定电压：400V

b. 额定绝缘电压：660V

c. 额定频率：50HZ

d. 电流范围：

e. 耐热等级：≥B级

f. 绝缘等级：≥B级

g. 工频耐压：3500V AV 无击穿，无闪络

h. 绝缘电阻：每段母线槽单元的绝缘电阻均应大于等于20MΩ，线路总体绝缘电阻大于等于0.5MΩ。

i. 短路强度：母线槽能承受国家规定的额定短时耐受电流和额定峰值所产生的热应力和电动力。

j. 母线导体配置为三相五线制/三相四线制/三相三线制，可采用单独母排接地方式或外壳接地方式，但无论采取何种接地方式，其任意一处接地载流量不得低于50%相线容量。

    - 整体结构

      - 低压封闭密集型母线结构紧凑，外壳与导体整体接触，母排间无明显空气间距，母线内部无空气流动，没有烟囱效应。

      - 密集型封闭母线外壳应采用铝镁合金型材，外壳表面应光滑平整，具有很高的耐腐蚀性。整洁美观，无起泡、裂纹或流痕等缺陷。外壳装配以铆接为优，以保证母线槽足够的机械性能，和外壳的整个电气连续性。

      - 母线外壳可用作整体接地，最大限度的提供大容量电网配电的保护，为接地故障提供可靠的接地路径。外壳作整体接地需满足：段间连接器除保证两节母线内部导体连接可靠外，还需保证外壳间具可靠电气连续性，以保证各节母线槽外壳之间具有足够的电气连续性，外壳任意一处载流量大于等于50%相线容量。其有效接地容量不小于相线的50％。提供第三方国家级权威机构认证或检测报告。

      - 母线整体散热快，额定负荷状态下温升符合国标要求：

| 序号 | 母线单元 | 温升要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 母线固定连接处 | ≤70K |
| 2 | 外壳和覆板 | ≤55K |
| 3 | 母排温升 | ≤70K |

    - 绝缘材料

密集型封闭母线槽的绝缘介质要求采用性能和质量不低于美国杜邦生产的B级以上绝缘的聚脂薄膜整体包裹每相母排，在130摄氏度时绝缘材料的各项性能指标不会下降，绝缘老化寿命达到30年以上，投标方应提供绝缘材料的检测报告。

    - 导体材料

      - 母线槽导体采用国产知名品牌的优质电解铜轧制成的TMY电工硬铜排，纯度≥99.95，硬度≥65.，电阻率≤0.0177Ω·m。

      - 母排表面镀锡处理（提供专业检测报告），保证良好的抗氧化和防腐蚀能力，母排切割面平整，保证良好的电气连接。

      - 母线提供单独接地导体，接地排选用电气级别铜材，具有相导体50%接地容量。

      - 中性线材料、截面及制造工艺与相线相同。

    - 连接器

      - 母线连接单元确保连接快速方便易于更换，连接器各零部件之间均设计有防水措施，确保连接处防护等级达到IP54。

      - 连接器考虑到负载状态下热胀冷缩对设备的影响，能提供热胀冷缩自动调节功能。

    - 插接箱

      - 母线槽插接箱为防护式，插接箱应设计有安全联锁和电气保护，具有箱外手动操作机构，插接箱内外部均设连锁机构，防止在通电的情况下插接箱门被打开，防止在接通位置时拆装插接箱，并采用安全型插爪类紧锁装置。插接箱应易于安装与拆卸，相、地线的连接要保证可靠，接线爪应当带有弹簧片。详细说明插接箱与母线插接口确保可靠连接的措施。插接箱与母线装卸过程中，要求地线要确保最先连接而最后断开，地线爪与母线的地线必须可靠接触。

      - 插口处的母排不得拍弯，保持全长密集结构。插接母线槽直线段可根据招标方需要设置插口，且插口处应设计有安全罩盖，在没有安装插接箱时可以自动关上，以免固体或灰尘进入，发生短路。

      - 插接箱通过插拔50次试验，灵活性及温升试验合格。

    - 进线箱

与配电柜、变压器连接系统：母线槽设计有专用的连接系统，使得系统间的连接省时、方便、安全、可靠；与配电柜连接采用连接铜排及柜顶箱过渡连接，与变压器连接可用软连接，避免变压器的震动影响整个配电系统。

    - 其它附件

母线槽配套的所有弯头、始终端接头、弹簧支座、水平吊架、垂直吊架等安装附件，招标方提供参考数量，投标方应根据设计施工图纸，到现场实际测量确定尺寸，并绘出施工图纸，经招标方、投标方会签后生效。

    - 母线安装

投标方需具备生产大跨度厂房母线的能力，并且有实际业绩，保证安装可靠的连接，保证母线的机械强度的措施，提供母线安装的详细方案，并且具备对母线现场安装实际线路进行二次设计的能力。

      - 性能考核要求

产品出厂检验报告应包括以下内容：

a. 一般检查

b. 保护电路连续性试验

c. 机械负载试验

d. 温升试验

e. 绝缘部件的湿热试验

f. 短路强度试验

g. 验证电阻、电抗和阻抗

h. 介电强度试验

i. 电气间隙和爬电距离

j. 验证外壳的防护等级

      - CCC认证实验

产品应进行标准的CCC认证实验，试验项目和程序应按照有关国标和IEC的规范，并提供CCC认证实验报告供招标方审定。投标方应提供已通过的试验报告，投标方CCC认证实验不符合招标方要求时，应重新进行CCC认证试验，招标方不承担任何费用。

      - 铭牌

各节母线槽和插接箱应配备至少一个铭牌，铭牌中至少应包括以下内容：

制造厂名称和商标

型号、名称和出厂序号、出厂日期

额定参数

设计等级和防护等级

      - 投标方需提供封闭母线样品并注明厂家，中标后进行封存作为验收依据，具体数量及电流规格见设计图纸。

      - 选用厂家：广州白云电器设备股份有限公司/镇江西门子母线/其他一线品牌。

  - 电缆桥架

    - 用于制造合同货物的所有材料(包括焊接材料)应根据使用条件选择，必须具有符合国家标准或部颁标准的材质证明和出厂合格证。

    - 所有标准件的型号、技术参数、性能指标应符合工程设计要求，并有出厂合格证。钢制梯架（槽式桥架）及其附件均采用优质冷扎钢板制作，材质应符合有关标准规定的ST12钢，并满足GB/T11253中的有关要求。

    - 螺栓、螺母、平垫、弹垫及半圆头方颈螺栓，应分别符合GB/T5780、GB/T6170、GB/T97.1、GB/T93、GB/T12的规定。

    - 支、吊架所选用材料为GB/T700-1988中规定的Q235A热扎钢板，并应符合GB/T11253中的有关要求。

    - 板材厚度:

| 梯架宽度(mm) | 板 厚(mm) |
| --- | --- |
| 100、250、300 | 2.0 |
| 400、500、600 | 2.5 |
| 800及以上 | 3.0 |

连接板的厚度选用需不低于梯架板厚；连接板采用形外连接方式。

    - 规格要求:

      - 梯架，直线单元的标准长度为2m，桥架高度以符合国家电力标准、最终现场实测实际高度为准。

      - 工字钢立柱采用8#工字钢，其宽度×高度×厚度为80mm×43mm×5mm。

      - 电缆桥架紧固件材质应满足相关规范的规定。

    - 焊接件质量要求

焊缝表面均匀、不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷，焊缝质量应符合GB2694中的有关规定。

    - 表面防护层技术要求

表面防护处理采用热浸镀锌工艺，镀层应满足相关规范的要求。

| 表面防护层厚度 um | 附着力 | 均匀性 | 外 观 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥85 | 锌层不应有剥离、起皮、凸起等现象 | 浸锌层不应露出金属基体 | 锌层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷，直径小于2mm的漏镀点不得超过3个;且在任一100cm2的面积内不得有2个漏镀点. |

附件的表面防护处理应与桥架的主体结构一致。

    - 开孔

支、吊架立柱固定托臂的开孔位置或焊接位置，应能满足多层设置时的层间中心距为200mm、250mm、300mm的要求。

    - 伸缩板

桥架沿长度方向每隔30m的距离设置一处伸缩板。

    - 保护电路连续性

      - 全部桥架系统应有可靠的电气连接并接地。 保护电路连续性的技术要求为: 在有跨接点处连接电阻应小于等于0.333 mΩ。

      - 在伸缩板或缝隙处，采用编织铜线进行连接，编织铜线截面不小于16mm²，编织铜线两端带接线端子。

      - 桥架用编织铜线每20～30m重复接地一次， 编织铜线截面不小于16mm²， 编织铜线两端分别通过接地螺栓连接到梯架和立柱上，投标方应在梯架和立柱上适当位置预留接地螺栓孔。

    - 机械负载

      - 桥架除包括其本身的重量外，还应包括其所能承受的电线电缆的机械负载。电缆桥架支、吊架跨距为2m。钢制电缆桥架应能承受的额定均布荷载不小于2000N/m(不包括梯架、阻燃隔板及附件自重)，其扰度值不应大4.5mm，并应能承受短暂上人时900N的附加集中荷载， 其扰度值不应大于7.1。

      - 各种类型的支、吊架应能承受梯架相应规格、层数的额定均布荷载及其自重，满足强度、钢度和稳定性的要求. 支、吊架的单侧或双侧托臂在水平、垂直、倾斜承受额定负载时的最大扰度值与其支吊架本身长度之比不大1/100。

      - 连接板、连接螺栓等受力附件，应与梯架、立柱、托臂等本体结构强度相适应。

      - 投标方应提供各种型式规格梯架的不同跨距与允许均布荷载的关系曲线或数据表，以及各种型式规格梯架在不同荷载与支、吊架跨距时的扰度值。

    - 耐撞击能力

梯架应能承受GB/T 2423.46-1997中表2碰撞能量为10J的撞击，碰撞后不应出现影响安全使用的变形和裂纹。

    - 耐火等级

电缆桥架及其附件的耐火极限不应低于30min。

    - 使用寿命

电缆桥架及其附件的使用寿命应不小于40年。

    - 桥架加工成形后断面形状应均匀、无弯曲、拧曲、裂缝，边缘毛刺等缺陷。桥架走线槽内应光滑、平整、无凸起和尖角。

    - 托臂、立柱应能承受电缆桥架响应规格、层数的额定均布荷载及其自重。连接件、螺栓等受力附件，应与电缆桥架、托臂、立柱等结构强度相适应。

  - 相关图纸和技术资料

图纸和技术资料（图纸见下面2.10.2.1图一、2.10.2.2图二），投标方如需了解现场实际情况，请在开标前到项目现场，招标方作现场技术交底并给予澄清

  - 主要设备、材料的供货清单和要求

    - 投标方需要提供所有的材料（清单见下表），包括：变压器、高压电缆、低压入线开关柜等主要设备材料及相应的附件。

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量/单位 | 投标方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000kVA环氧树脂干式电力变压器+铝合金外壳 | 广东顺特电气/南京大全 | SCB11-2000/10-0.4（带铝合金外壳，外壳尺寸：2400mm(宽)*1500mm（深）*2200mm（高）；带变压器温度控制系统+强冷系统及其故障自测报警 | 1台 | 安装在涂布低压室西南角 |
| 2 | 铜芯低压电缆 | 安徽徽宁/安徽天康 | ZRA-YJV-1KV-3*150+2*70 | 300米 | 从涂布车间低压室拉至主电缆至新热熔胶机现场电气控制房主电源柜（每条150米，2条并用） |
| 3 | 铜芯低压电缆 | 安徽徽宁/安徽天康 | ZRA-YJV-1KV-3*120+2*70 | 580米 | 2条从涂布车间低压室拉至主电缆到自配胶系统现场总柜（每条145米，2条并用）； 2条从涂布车间低压室拉条主电缆到模温机系统现场总柜（（每条145米，2条并用）） |
| 4 | 铜芯高压电缆 | 安徽徽宁/安徽天康 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3*120 | 20米 | 从隔壁高压室高压出线柜拉至低压室新加变压器低压侧 |
| 5 | 铜芯低压电缆 | 安徽徽宁/安徽天康 | ZRA-YJV-1KV-4*70+1*35 | 130米 | 从涂布车间低压室拉1条至新热熔胶机现场靠近电气控制电房北面墙边新加的动力配电箱（单条130米） |
| 6 | 镀锌电缆桥架（镀锌线槽）+护盖 | 广东雷正电气/其他同档或更高档位品牌 | 300mm（宽）*150mm（高）*2.0mm（厚）（+配直接头及螺丝配件12套，直角弯头12套） | 50米 | 每条低压动力电缆从架空桥架下来至电源入口处；包括固定支架的制作与安装 |
| 7 | 镀锌电缆桥架（镀锌线槽）+护盖 | 广东雷正电气/其他同档或更高档位品牌 | 500mm（宽）*200mm（高）*2.5mm（厚）（+配90度弯头及螺丝配件2套） | 10米 | 热熔胶机出线电缆桥架 |
| 8 | 低压出线开关柜 | 广州白云电器设备有限公司/深圳任达/国内一线品牌 | 电柜尺寸：1000*800*2200。带2个800A和1个1250A常熟抽屉式万能式智能断路器和3个计量表；带4000A主电源铜母排 | 1台 | 安装在涂布低压室AP10位置 |
| 9 | 4000A低压联络开关柜 | 广州白云电器设备有限公司/深圳任达/国内一线品牌 | 电柜尺寸：1000*800*2200。带1个4000A常熟开关和带4000A主电源铜母排及相应配套元件 | 1台 | 安装在涂布低压室AP9位置 |
| 10 | 密集型绝缘母槽；投标方应根据设计施工图纸，到现场实际测量确定尺寸和米数，并绘出图纸，经招标方、投标方会签后生效 | 广州白云电器设备有限公司/镇江西门子/国内一线品牌 | 白云电器设备有限公司CMX6-4000/S/Z-1830或其他相应品牌同档型号;额定电流4000A；IP65；额定绝缘电压：1000V；额定电压：690V；相数：3；线数：4；额定频率：50HZ | 10米（米数误差不超10%；最终以投标方到现场实际测量确定尺寸和米数为准） | 一段从变压器低压出线侧至低压入线柜（架空），另一段从AP9低压柜至BP9低压柜 |
| 11 | 密集型绝缘母线槽配套的所有直角弯头、始终端接头、柜顶母排出入口绝缘密封箱、弹簧支座、水平吊架，垂直吊架等安装附件；投标方应根据设计施工图纸，到现场实际测量确定尺寸和个数，并绘出图纸，经招标方、投标方会签后生效 | 广州白云电器设备有限公司/镇江西门子/国内一线品牌 | 配套型号为CMX6-4000/S/Z-1830的母槽使用 | 直角弯头6个；直接2个；始终端接头4个；柜顶母排出入口绝缘密封箱4个；弹簧支座6个；吊架10个；（个数误差不超20%；最终以投标方到现场实际测量确定尺寸和米数为准） | 各段密集型绝缘母槽出入口或者中间处相应用 |
| 12 | 低压动力配电柜 | 广州白云电器设备有限公司/深圳任达/国内一线品牌 | 型号：XL-21-A； 尺寸：1800mm（高）*800mm(宽)*400mm（深）；板厚1.2mm；门厚1.8mm。 箱体材质：冷轧板喷塑。 箱内配套： 总开GCQ4-250A/3P*1只，分开GCM1-160/3P*2只，GCM1-60/3P*2只。 电子式计量表2个（对应2只GCM1-160/3P）；带地线接线排和零线接线排；柜侧带一个三相五线航空母插头（380VAC，40A）+一个单相三线航空母插头(220VAC，25A);电压电流数字智能显示表一个。 | 1台 | 安装在新热熔胶涂布机现场北面靠近电气控制电房北面墙边 |

    - 除特别注明由招标方提供的材料外，均由投标方提供，包括：桥架吊架或者支撑架、母牌吊架、铜线鼻子、电缆两端不锈钢标识牌、螺栓、电缆头高压热缩管、电工胶布等。

    - 投标方需自备安装用工具。

  - 电气设备安装工程

    - 工程质量与安全

      - 工程质量

        - 投标方应按国家现行的施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书等技术文件为依据进行施工。

        - 工程质量标准：执行国家现行有关技术、竣工验收规范和质量检验标准。包括:

GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB 50168-2006 《电缆线路施工及验收规范》

GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB 50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB 50169-2006  《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

DL/T5161-2002 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》

S.00.00.05/Q101-0002-0909-6292 《广东电网公司电力电缆技术规范》

S.00.00.05/Q101-0001-0909-6291 《广东电网公司电力电缆技术附件技术规范》

GBJ149-1990《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》

NEMABU1.1《母线槽安装、维护标准》

        - 工程质量不达标部分，一经发现，投标方需立即返工修复，直至达标，并由投标方承担返工费用。投标方承诺的质量等级不达标应承担违约责任。

      - 工程安全

执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。

    - 安装材料

所有安装材料均由投标方按标书要求采购，投标方应当在材料进场前向招标方提供产品合格证等品质合格证明、安装使用手册等技术资料，经招标方验收合格后方可进厂。招标方发现安装材料有问题时，投标方必须进行更换，由此所发生的费用由投标方承担，工期不予延长。

    - 施工要求

      - 电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉绕过地下建筑物处，可浅埋，但应采取保护措施。

      - 电缆埋地敷设，应采取防止电缆受到损坏的措施。电缆与热管道（沟）、油管道（沟）、可燃气体及易燃液体管道（沟）、热力设备或其他管道（沟）之间，在净距能满足要求，但检修管路可能伤及电缆时，在交叉点前后1m范围内，应采取保护措施；当交叉净距不能满足要求时，应将电缆穿入管中，其净距可减为0.25m。电缆与热管道（沟）及热力设备平行、交叉时，应采取隔热措施，使电缆周围土壤的温升不超过10℃。

      - 电缆管的加工及敷设

        - 电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平，内壁应光滑；金属电缆管不应有严重锈蚀。

        - 电缆管的加工应符合下列要求:

a. 管口应无毛刺和棱角，管口宜做成喇叭形。

b. 电缆管在弯制后，不应有裂缝和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管子外径的10%；电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

        - 每根电缆管的弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个。

        - 电缆支架的安装

          - 电缆支架应安装牢固，横平竖直；托架支吊架的固定方式应按照设计要求进行。

          - 电缆桥架转弯处的转弯半径，不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。

          - 电缆桥架全长均应有良好的接地。

      - 电缆的敷设

        - 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度，

        - 电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

        - 电缆敷设时应排列整齐，不宜交叉，加以固定，并及时装设标志牌。

        - 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘（柜）以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封。

        - 直埋电缆埋置深度应符合设计要求，当设计无规定的，要符合施工规范要求。

        - 直埋电缆在直线段每隔50～100mm处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的方位标志或标桩。

        - 直埋电缆回填上前，应经隐蔽工程验收合格。

      - 电缆终端和接头的制作

        - 电缆终端与接头的制作，应由经过培训的熟悉工艺的人员进行。

        - 电缆终端与电气装置的连接，应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置及验收规范》的有关规定。

        - 塑料绝缘电缆在制作终端头和接头时，应彻底清除半导电屏蔽层。

        - 电缆两端需要绑一个304不锈钢身份标识牌，内容包括电缆型号和起始位置名称。

  - 施工方案

    - 新增变压器、低压成套开关柜及密集型母槽等电气设备的安装投标方案

      - 新增940kW负荷分开三路进行供电，分别为450kW、240kW和250kW。其中的450kW、240KW两路分别接入新加AP10低压出线柜的1250A和800A框架式智能断路器，由新增1台2000kVA干式变压器进行供电。另一路为250KW，接入原有的BP排列柜的BP10柜一个800A备用开关柜的智能断路器出线端。

      - 变压器高压端引入电源，由高压配电房预留出线柜G04引出，用一条3*120mm²高压电缆经过地沟引至涂布低压配电房新变压器入线端。

      - 原1#低压入线柜移到靠近新变压器端，然后用密封绝缘母线排从变压器出线端连到原1#低压入线柜入线端。拆掉的入线柜和原AP2电容柜之间的母排线孔用3mm厚的铁板封起来，并做好绝缘。原入线柜位置留空备用。

      - 在移动后的1#低压入线AP1柜与原低压电柜之间增加一个低压出线柜（安装在AP10位置处；母排为4000A；带一个1250A和二个800A抽屉式智能断路器及3个相应的计量智能表）和一个联络柜（安装在AP9位置处，出线与对面BP9柜入线用密集母排槽联接起来），并且用4000A母排联接联络柜入线主母排和原低压柜，使新2000KVA变压器供电给全部AP柜、新增加的一个低压出线柜AP10及新增的联络柜入线AP9。

      - 原变压器只供电给原BP排低压柜。

      - 正常情况时，每台变压器供一排低压柜。当某一台出现故障时，就在高压出线柜处断开有故障的变压器，然后合上联络柜，使无故障的变压器同时给两排低压柜——整个车间供电。

      - 其它部分保持不变。

    - 新增变压器高低压开关柜安装位置布局图、变压器高压电缆、密集型母线槽安装位置布局图

      - 图一：新增变压器高低压开关柜安装位置布局图及电缆母槽安装走向图

      - 图二：变压器增容后高低压电房主接线图

    - 新增设备电源电缆及现场动力柜安装工程投标方案：

      - 主电源电缆从新加架空桥架下来进入新热熔胶机现场电气控制房主电源柜时加一段3.5米长型号为300mm（宽）*150mm（高）*2.0mm（厚）的电缆桥架进行保护。

      - 新热熔胶机现场电气控制房各电柜集中出线电缆沟出口处垂直并排着安装一条3.5米长型号为500mm（宽）*200mm（高）*2.5mm（厚）的电缆桥架和一条3.5米长型号为500mm（宽）*200mm（高）*2.5mm（厚）的电缆桥架至电房屋顶，每条出屋顶后加一个弯头后向涂布机方向伸出800cm并预留接口。（一条放电机动力电缆，一条放控制电缆）。

      - 从涂布车间低压室AP10柜1250A框架式智能断路出线端子，拉2条型号为ZRA-YJV-1KV-3*150+2*70的电缆至新热熔胶机现场电气控制房主电源柜（每条150米，2条并用）；其中电缆从车间现有6米高架空桥架引至主电柜此段加装300mm（宽）*150mm（高）*2.0mm（厚）桥架托住电缆；并负责在电缆首尾两端接上开关接线端。

      - 从涂布车间低压室AP10柜800A框架式智能断路出线端子，拉2条型号为ZRA-YJV-1KV-3*120+2*70的电缆至自配胶系统现场总柜（每条145米，2条并用）；其中电缆从车间现有6米高架空桥架引至主电柜此段加装300mm（宽）*150mm（高）*2.0mm（厚）桥架托住电缆；并负责在电缆首尾两端接上开关接线端。

      - 从涂布车间低压室BP10柜800A框架式智能断路出线端子，拉2条型号为ZRA-YJV-1KV-3*120+2*70的电缆至模温机系统现场总柜（（每条145米，2条并用）；其中电缆从车间现有6米高架空桥架引至主电柜此段加装300mm（宽）*150mm（高）*2.0mm（厚）桥架托住电缆；并负责在电缆首尾两端接上开关接线端。此电缆在低压配电房内需预留10米余量。

      - 从涂布车间低压室BP8柜250A抽屉式断路出线端子，拉1条型号为ZRA-YJV-1KV-4*70+2*35的电缆至新热熔胶机电气控制房后面北边墙边新加低压动力配电柜（单条130米）；其中电缆从车间现有6米高架空桥架引至主电柜此段加装300mm（宽）*150mm（高）*2.0mm（厚）桥架保护电缆；并负责在电缆首尾两端接上开关接线端。

      - 新热熔胶机电气控制房后面北边墙边新加低压动力配电柜

        - 型号：XL-21-A；尺寸：1800mm（高）*800mm(宽)*400mm（深）；板厚1.2mm；门厚1.8mm。

        - 箱体材质：冷轧板喷塑。

        - 箱内配套：总开GCQ4-250A/3P*1只，分开GCM1-160/3P*2只，GCM1-60/3P*2只。电子式计量表2个（对应2只GCM1-160/3P）；带地线接线排和零线接线排；柜侧带一个三相五线的航空母插头（380VAC，40A）、一个单相三线航空母插头(220VAC，25A)；电压电流数字智能显示表一个。

  - 质保期及售后服务

    - 本项目质保期为壹年，保修期自工程峻工验收之日计起。

    - 保修服务响应时间:正常情况下，在接到设备出现故障告知起16小时内抵达现场进行故障排除；如遇应急情况，应在8小时内赶到现场处理解决。

    - 对招标方设备使用人员进行现场技术培训、提供电气设备操作规程和维护保养修理规程；电柜、开关、变压器、电缆和电缆走向等，用都有雕刻文字及箭头304不锈钢标识牌标识清楚。

    - 投标方应承诺所有设备的供货均为完整的、可直接使用的全新的成品，且供货范围包括了完成本工程的所有设备、材料、专用工具、技术资料，若在执行过程中如发现有任何漏项和短缺，无论在清单中是否列入，只要确实是投标方供货范围中应该有的，并且是满足本工程技术要求对本工程设备的性能保证值要求所必须的，均应由投标方负责将所缺的设备、材料、专用工具、技术资料等补上，且投标方承担由此发生的费用。

  - 安装施工工期与注意事项

    - 总工期为35日历天，投标方应根据实际情况，确定合理的投标方案以确保施工进度计划的实施。

    - 合同生效后10天内，中标方提交详细的施工方案，取得招标方批准确认；工程实际进度与目标进度不符时，投标方必须给出改进措施，并落实工作安排。

    - 安装施工工期从工程符合施工条件，以招标方签发的开工令日期为准。

    - 安装施工工期包括安装材料采购、运输、安装施工、通电调试。

    - 工期延误

      - 由于以下原因造成工期延误，经招标方书面确认后，可顺延工期。

a. 由招标方原因引起的设计修改产、工程暂停施工和图纸以外的工程增加。

b. 由招标方原因造成的延误、障碍、停止。

c. 自然不可抗力。

d. 属于招标方的过失或违约造成的。

      - 非上述原因，投标方不能按合同工期完成，则应承担违约责任，并向招标方支付赔偿费。招标方可从应向承包支付的任何金额中扣除此项赔偿费，此赔偿费的支付并不能解除投标方完成工程的责任或合同规定的其它责任。

    - 注意事项及相关说明

      - 投标方需现场了解实际情况，并按招标方提供的工艺图、设备布置图、安装图等技术图纸及国家有关标准、电气设备安装规范进行安装施工。

      - 投标方在投标前，可到安装现场实地考察，详细了解设备、电路及安装现场的实际状况和安装要求，以便充分理解拆迁、安装工程量、运输条件、安装条件，考虑安装成本（现场踏勘预约联系人：杨国湘，联系电话：13437879800）。投标方参与投标即表示已充分了解本工程的范围和内容，不得以任何理由增加工程报价成本。

      - 本招标项目以总包工、包材料形式承包。

      - 拆迁、安装涉及的所有设备、安装材料的装卸车、领料、运输、吊装、卫生清理、垃圾处理等费用包含在工程范围内。

      - 安装涉及的所有开挖、开孔、修补完善等费用包含在工程范围内。

      - 本项目安装过程中对设备的损害，一律由投标方负责赔偿损失。

      - 修改、完善和变更：安装工程有可能存在变更、修改或完善，投标方应理解和充分考虑系统有可能存在变更、修改或完善的因素，若需进行变更、修改或完善，投标方承诺无条件积极配合招标方按变更、修改或完善后的设计进行安装和施工。

      - 施工用电：招标方提供施工现场主电源，投标方自配电箱，每班有专职电工负责用电安全、负责主配电箱以外的接线；专职电工必须服从招标方的调度和管理，并严格执行国家和招标方的安全管理规定。

      - 施工期间，投标方每天下班前需完成现场卫生清洁。

      - 投标方需严格遵守招标方的《承包商安全管理办法》，设置专职安全员负责现场安全监督管理工作，特种作业人员需持有效上岗证，编制安全投标方案等。进场施工前，双方签署相关安全施工协议。

三．其他：

  - 项目完工后，中标方需在验收时将全套项目竣工资料装订成册并提交给招标方代表，包含加盖有资质设计公司盖章的纸质版和电子版资料。

  - 资料为纸质版4套，电子版1套（含CAD版图纸）

四. 评分规则

  - 综合得分计算

评分总值为100分，商务、技术及价格得分分值设置如下：

| 分值 | 商务得分 | 技术得分 |
| --- | --- | --- |
| 总分100 | 60分 | 40分 |

综合得分＝商务得分＋技术得分。

  - 推荐中标候选人

评标小组按投标方综合得分由高到低的顺序排出各投标方的名次。

综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）技术得分（由高到低）；（2）商务得分（由高到低）。如以上均相同，则由评标小组投票确定排名。

评标小组将推荐综合得分排名第一名的投标方为第一中标候选人，综合得分排名第二的投标方为第二中标候选人。投标结果提交招标方审议确定。

  - 审定中标人

4.3.1招标方将把合同授予评标小组推荐的第一中标候选人，条件是该投标方经进一步审查能满意地履行其合同义务。

4.3.2中标人确定后，由招标方发出《中标通知书》，并由招标方向未中标的投标方退回投标保证金。

4.3.3若第一中标候选人因自身原因导致被取消其中标资格，则中标候选人顺序，按得分排名先后顺序依次上升替补确定，或招标方重新组织招标。

- 附件一：综合评分标准

| 序号 |  | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 1 | 技术方案 | 1.根据投标方设计方案是否符合本项目要求、是否合理可行、是否方便以后增容或技改，技术路线运用范围是否广泛、成熟，进行横向比较：方案总体评价优秀的6-7分，良好的4-5分，一般的2-3分，较差的1分，不提供的不得分。 2.提供详细各子项目材料清单的得3分，不提供的不得分。 3. 各种主要材料均注明品牌和型号的得2分，不提供的不得分。 | 12分 |
|  | 2 | 技术偏离、 安装能力 | 1.无偏离为4分，负偏离则视情况，每项扣1分。 2.熟悉现场情况且人员配备方案最优的得2分，次之得1分。 | 6分 |
|  | 3 | 重要部件及物料 | 变压器、电缆和框架式断路器等主要物料及部件采用国际知名大品牌（如ABB、西门子、东芝、施耐德及其合资品牌顺特）的得8-10分。变压器、电缆和框架式断路器等主要物料及部件采用国内知名大品牌（如特变电工、南京大全、安徽徽宁、安徽天康、常熟开关、上海人民电器等品牌）得4-7分。变压器、电缆和框架式断路器等主要物料及部件采用优质产品（其他品牌）得1-3分。变压器、电缆和框架式断路器等主要物料及部件没有提供厂家/品牌、产地的，不得分。 | 10分 |
|  | 4 | 交货期 | 招标要求的总工期为35日历天，达到招标要求、基础分5分，每提前5天增加0.5分，最高得6分。交货时间每延迟5天扣1分，不足5天按5天计算。 | 6分 |
|  | 5 | 质保期 | 投标方承诺质保期1年得2分，每增加半年加0.5分，低于1年不得分。 | 3分 |
|  | 6 | 技术及售后服务 | - 技术服务及售后服务方案较好2分，其余1分，其中无技术人员清单或说明的为0分。 2、售后响应时效，16小时内抵达现场处理问题得1分，每超8小时减0.5分，最低得分为0。 | 3分 |
| 商务部分 | 1 | 同类业绩 | 1.每项同类业绩原则上得3分（实施内容有差异可适量扣分），最高为10分。 2.同一项目下的不同站点，按一项业绩计算。 3.业绩证明：须提供项目合同复印件并加盖投标方公章，未提供的视为无同类业绩。 | 10 |
|  | 2 | 企业信誉 | 1.投标人在近三年内曾获得“守合同重信用”企业等可证明投标人企业信誉、信用的，可获得本项加分。 2.原则上为每项1分，最高5分。 3.企业信誉、信用证明：须提交证书复印件并加盖公章，未提供的视为无。 | 5 |
|  | 3 | 价格 | 1.通过资格性和符合性审查的投标人方给予计算价格得分。 2.以最低的评标价为评标基准价，其价格评价得分为45分，其他投标人的价格评价得分按如下公式计算： A公司价格评价得分=（评标基准价÷A公司评标价）×45分 | 45 |
|  |  | 备注 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将作为无效投标处理。 |  |

- 附件二：投标报价汇总表

项目名称：纸塑包材扩建项目高低压供配电柜电气设备安装总包工程

项目编号：

总价：人民币                          元（含税）

| 分项报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 |  | 数量 | 单项计价 |
| 一、主要物料 |  |  |  | 分项总计价： |  |
| 1 | 环氧树脂干式电力变压器 | SCB11-2000/10-0.4; 2000Kva+外壳 |  | 1台 |  |
| 2 | 铜芯低压电缆 | ZRA-YJV-1KV-3*150+2*70 |  | 300米 |  |
| 3 | 铜芯低压电缆 | ZRA-YJV-1KV-3*120+2*70 |  | 580米 |  |
| 4 | 铜芯高压电缆 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3*120 |  | 20米 |  |
| 5 | 铜芯低压电缆 | ZRA-YJV-1KV-4*70+1*35 |  | 130米 |  |
| 6 | 低压出线开关柜 | 电柜尺寸：1000*800*2200。带2个800A和1个1250A常熟抽屉式万能式智能断路器和3个计量表；带4000A主电源铜母排 |  | 1台 |  |
| 7 | 4000A低压联络开关柜 | 电柜尺寸：1000*800*2200。带1个4000A常熟开关和带4000A主电源铜母排及相应配套元件 |  | 1台 |  |
| 8 | 密集型绝缘母槽及相关配件 | 白云电器设备有限公司CMX6-4000/S/Z-1830或其他相应品牌同档型号;额定电流4000A；IP65；额定绝缘电压：1000V；额定电压：690V；相数：3；线数：4；额定频率：50HZ |  | 1套 |  |
| 9 | 低压动力配电柜（成套） | 型号：XL-21-A； |  | 1台 |  |
| 二、项目安装费用 |  |  |  | 分项总计价： |  |
| 1 | 变压器、高低压及密集母排安装小项目 |  | 变压器、高低压电柜、密集型母排及吊架安装 | 1项 |  |
| 2 | 电源动力电缆敷设与现场桥架、现场配电箱安装小项目 |  | 从涂布车间至新设备的7条电缆的敷设及进入电柜段桥架的安装和现场配电箱的安装 | 1项 |  |