冠豪高新东海厂区消防设施维保项目

招标文件（技术部分）

招标单位：广东冠豪高新技术股份有限公司

招标编号：  GH-2021-0713

编    写：      聂丽萍

审    核：

编制日期：  2021年05月25日

一、概述

本次公开招标广东冠豪高新技术股份有限公司东海厂区消防设施2021年度维保单位，投标方应根据招标文件所提出的资质要求、技术要求、服务要求等，综合考虑合理报价进行投标。

- 招标维保范围及内容

1.维保的范围及内容

| 序号序 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 火灾自动报警系统 | 确保消防火灾自动报警系统无故障、无屏蔽情况，每季度对火灾报警控制器进行联动调试一次，消除缺陷。 |  |
| 22 | 室内外消火栓系统（含：消防泵、室内外消火栓，消防炮）； | 每月对室内、室外消防栓进行维护保养一次；每季度对消防栓、消防管网阀门（含地下阀门）上油保养一次。 |  |
| 33 | 喷淋系统 | 每月对消防喷淋系统进行测试保养清洁一次，确保每个部位的正常运行 |  |
| 74 | 水炮灭火系统 | 每月对水炮系统运行情况进行检查测试一次 |  |
| 85 | 防火分隔系统 | 每月对烟感、温感、手动报警系统、声光报警、吸气式火灾探测器进行检查清理灰尘一次；防火门、卷帘门每周进行一次测试 |  |
| 66 | 消防联动系统(含防排烟系统) | 每月对排烟系统进行测试一次 |  |
| 77 | 消防应急照明系统 | 每月对厂区内应急灯、安全出口灯、疏散指示标识检查一次，及时对故障的进行更换 |  |
| 8 | 气体灭火系统 | 每月对气体灭火系统的气压、烟感等进行一次检查 |  |
| 99 | 消防水泵系统 | 每月对消防泵联动运行情况进行一次测试 |  |
| 110 | 红外感烟探测器 | 每季度对红外感烟探测器清洁保养一次（高空作业） |  |
| 111 | 广东公安消防户籍化管理系统相关内容的完善和更新 | 对广东公安消防户籍化管理系统相关内容的完善和更新应及时、准确 |  |
| 112 | 现场故障排除 | 在接到消防设施故障情况时，应在24小时内到达现场进行故障排除、并做好相关记录。 |  |
| 113 | 技术检查、性能测试 | 对厂区的各个系统检查、性能测试，按照要求出具建筑消防月度维保报告和年度检测报告。 |  |
| 114 | 消防培训、演习 | 每季度对公司员工、保卫人员进行一次消防培训和消防演习，并按照规定做好记录并上报消防大队。 |  |

2.厂区消防主机联控情况

| 序号 | 消防主机 | 车间 | 消防设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#消防主机 | 厂前区 (办公楼、宿舍楼一、宿舍楼二、食堂) | 灭火器、室内消防栓、应急灯、安全疏散指示标识、可复位型手动火灾报警器、声光报警器、防火门 |  |
| 2 | 2#消防主机(含消防水炮) | 生产一部（纸机车间、浆板库一二、原料库、半成品立体库） | 灭火器、室内消防栓、应急灯、安全疏散指示标识、可复位型手动火灾报警器、声光报警器、防火门、防火卷帘、消防水炮 |  |
| 3 | 3#消防主机 | 生产二部（涂料制备车间、涂布造纸车间一二、成品分切车间、小纸分切车间、成品仓库一二） | 灭火器、室内消防栓、应急灯、安全疏散指示标识、可复位型手动火灾报警器、声光报警器、防火门、防火卷帘 |  |
| 4 | 4#消防主机 | 生产三部（热电站、给水污水处理站） | 灭火器、室内消防栓、应急灯、安全疏散指示标识、可复位型手动火灾报警器、声光报警器、防火门、防火卷帘、消防水泵、消防水池 |  |
| 5 | 5#消防主机（含宿舍楼声光控制器） | 门卫室 | 控制全厂区 |  |
| 6 | 6#消防主机 | 不干胶车间(涂布车间三、成品车间三) | 灭火器、室内消防栓、应急灯、安全疏散指示标识、可复位型手动火灾报警器、声光报警器、防火门、防火卷帘 |  |

备注：厂区建筑面积约为22万平方米

3.厂区消防系统台账

| 序 号 | 所属系统 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消 火 栓 系 统 | 消火栓箱 | 1000*700*240 | 套 | 669 |  |
| 2 |  | 天面试验消火栓箱 | 1000*700*240 | 套 | 4 |  |
| 3 |  | 灭火器箱 | 800*350*240 | 套 | 771 |  |
| 4 |  | 消火栓管网 | DN100 | 项 | 16 |  |
| 5 |  | 消防水泵接合器 | DN100 | 套 | 2 |  |
| 6 | 应 急 照 明 系 统 | 安全出口指示灯 | LED光源5W | 套 | 260 |  |
| 7 |  | 疏散指示灯 | LED光源5W | 套 | 628 |  |
| 8 |  | 壁挂式应急灯 | 2X5W | 套 | 301 |  |
| 9 | 自 动 喷 淋 系 统 | 开式水幕喷头 | DN15 | 个 | 18 |  |
| 10 |  | 丙型消防水泵接合器 | SQD150-1.6 | 套 | 12 |  |
| 11 |  | 雨淋报警阀组 | ZSFG200 | 套 | 12 |  |
| 12 |  | 雨淋报警阀组 | ZSFG100 | 套 | 2 |  |
| 13 |  | 雨淋报警阀组 | ZSFG150-1.6 | 套 | 19 |  |
| 14 |  | 大空间开式雨淋喷头 | XZPT B-363/B | 个 | 240 |  |
| 15 |  | 开式喷头 | DN15 | 个 | 26 |  |
| 16 |  | 早期抑制快速响应（ESFR）喷头 | ESFR-202/680CPΦ2.5mm | 个 | 918 |  |
| 17 |  | 湿式报警阀组 | ZSFZ200 | 套 | 11 |  |
| 18 |  | 喷淋管网 |  | 项 | 12 |  |
| 19 | 消 防 报 警 系 统 | 消防水炮 | ZDMSO.9/30S-SR | 套 | 4 |  |
| 20 |  | 丙型消防水泵接合器 | SQD150-1.6 | 套 | 19 |  |
| 21 |  | 消防水炮报警主机 | JB-Q100GZ2L-LA040 | 套 | 1 |  |
| 22 | 消 防 报 警 系 统 | 线型光束感烟探测器 | JTY-H-JBF-VDC1382A | 套 | 406 |  |
| 23 |  | 光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-JBF-3100 | 个 | 108 |  |
| 24 |  | 吸气式感烟探测器 | FMST-ZF4 | 套 | 21 |  |
| 25 |  | 火灾显示盘 | JBF-VDP30161B | 个 | 11 |  |
| 26 |  | 防火卷帘 | 双轨双帘特级 | 樘 | 34 |  |
| 27 | 火 灾 报 警 系 统 | 手动报警按钮 | ZDMSO.9/30S-SR | 套 | 208 |  |
| 28 |  | 声光报警器 |  | 套 | 167 |  |
| 29 |  | 输入模块 | JBF-3131 | 套 | 6 |  |
| 30 |  | 控制模块 | JBF-3141 | 套 | 4 |  |
| 31 |  | 烟感 | JTY-H-JBF-VDC1382A | 套 | 37 |  |
| 32 |  | 消防控制室报警主机 | JB-11S/A200B/B | 套 | 6 |  |
| 33 | 防 排 烟 系 统 | 消防通风离心柜式风机 | HXLF-25#；28000m³/h；7.5kw | 台 | 2 |  |
| 34 |  | 排烟防火阀 | 630×200 | 个 | 4 |  |
| 35 |  | 排烟防火阀 | 800×320 | 个 | 3 |  |
| 36 |  | 排烟防火阀 | 1000×500 | 个 | 1 |  |
| 37 |  | 百叶排烟风口 | 500x800 | 个 | 4 |  |
| 38 |  | 百叶排烟风口 | 800x1000 | 个 | 4 |  |
| 39 |  | 边墙轴流式排烟（消防）风机 | L=12500m3/h；Pt=280Pa； | 台 | 135 |  |
| 40 |  | 高静压天花式排气扇 | L=500m3/h； | 台 | 10 |  |
| 41 |  | 低噪声壁式边墙排风机（碳钢） | L=7000m3/h；Pt=128Pa； | 台 | 78 |  |
| 42 |  | 旋流型屋顶自然通风器 | QM-800；喉口：1.0m；L=~5000m3/h； | 台 | 28 |  |
| 43 |  | 风管安装 |  | 项 | 1 |  |

三、具体维保要求标准：

1、火灾自动报警系统的维护保养要求：

①用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏，以保证报警准确；对测试过的火灾探测器做地址记录,以免在下期测试中重复测试同一个点。每月测试点不少于10个且不少于2个车间，一年不少于120个且不少于12个车间。

②查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；以保证主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

③试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确，以保证手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

④检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，并全面清洁、保，以保证主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

⑤ 检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；接线端子是否松动、破损和脱落；

⑥ 每季度对警铃及广播测试一遍。

2、消火栓系统（含：消防泵、室内外消火栓，消防炮）

①检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查玻璃按钮是否破碎；确保消火栓周围没有障碍物阻挡,取用方便。

②检查测试消防栓系统，试验玻璃按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；每月测试一次，每次不少于1个单体。

③检查各阀门、水泵接合器是否完好不渗漏，开关灵活、有效，定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

④ 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.5定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求，对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测实验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示；室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

3、自动喷淋灭火系统的维护保养

①检查喷淋头、管道、水泵接合器是否完好，有无爆裂隐患；每月检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整；

②检查试验水流指示器、湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等，自动排气阀的工作状态是否正常；

③ 检查各个阀门及安全泄压阀、止回阀是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

④ 定期对喷淋系统管网进行全面检查，每季度应利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质.

4、防火分离设施系统(防火门、防火卷帘、防火墙等)

①每月查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序；

②每季度对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远端手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形。

5、消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

①检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能及远程启停控制功能是否正常，以保证风机风阀联动功能正常，动作准确；

②测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常，确保防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

③测试各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常，确保各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

④检查试验联动警铃、联动广播的功能是否正常；

6 、消防应急照明与疏散指示系统的维护保养

①每月检查应急照明、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常、蓄电量达到规范要求。检查数量不应少于2个车间且不得低于50个。

②每季度对应急照明进行一次功能性测试,按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：

③配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

7、气体灭火系统（含灭火器维护管理）的维护保养

检查气体灭火装置标志牌是否悬挂正确。

8、通讯系统的维护保养要求：

①检查消防专用电话(广播）或插孔外观完好、清洁；

②定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

9、其他消防系统按相关规定标准要求应该进行定期不定期维护保养

各项日常维护保养都应该严格遵守相应法规及厂区规定执行。每次巡检、保养或者维护验收时，都应该按相应的规定执行。

- 质量保证措施

1、质量管理方针

坚持《消防设施安装验收标准及规范》，对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针，以严密的质量管理，周到的服务体系，保证消防系统正常工作。

2、维保质量验收签字

①投标单位对消防设施维保全过程都应如实记录，并对签字负责。

②维保实施各项资料，都应由专职维保人员签字生效。若更换投标时的维保人员，需招标方书面同意。

3、维保技术档案管理

①凡属归档案的各类技术档案室资料，必须纸质优良，字迹清楚，字体工整，图形线条、符号清晰，图面整洁，签字手续完备，使用黑色签字笔书写，不可使用圆珠笔、钢笔书写。

②检查结果填写维保记录表，提供详细的月检、季检及年度试验报告，以方便招标单位备案。

- 安全技术要求

1、维护保养人员必须职责明确，并应严格按照规定程序工作，在合同签订时需要签订《安全生产管理协议》，进场人员需购买社保或理赔金额达100万元的商业意外保险。

2、维护保养前必须报告维保区域地点、内容、时间。若涉及危险作业需办理相关作业票，需按招标方安全管理规定办理有关手续并通知有关部门。

3、所有维护保养工作严格按照安全规定的要求进行，以保障人身和设备安全，否则造成的一切损失和后果由维保单位全权负责。

4、维护保养工作必须符合设备制造厂厂方文件中规定的安全技术条件。

5、维护保养前做好必要的防事故措施。

6、维护保养人员不得触动非消防设施。

7、本招标文件，未尽之处，投标单位可在投标文件中进行优化。

- 其他服务要求

- 维保材料

当故障发生时，投标单位需安排专业人员到场检测，找出故障原因，提出维修方案及建议，并有义务配合业主选择最合理的维修方式消除故障；维保材料分为日常保养耗材、维保机械及维修主材。日常保养耗材(如胶布、机油等及维保机械由维保单位承担和提供，维修主材(如指示灯等由维保单位提交需求材料清单，招标方审核后统一采购，维保单位负责安装及日常维护；应急情况下的维保材料由维保单位应急购买安装，招标方核定后报销)。

2、维保形式

①非驻场服务要求。维保单位每季度安排1名有注册消防工程师资质人员对厂区内部消防设施进行技术指导，并在巡检记录表上签字确认；日常巡检至少需1名中级技能等级以上消防员职业资格证书人员、维保人员需有电工证，投标维保人员需每周到场签到并进行实际维护工作，投标技术指导人员可每月到场一次签到（上午8:30-下午6:00）。若实际维保人员与投标不符，招标单位有权解除合同。负责对厂区内消防安全每周进行巡查、记录、上报、整改。负责对初期火情进行预判、补救、报警、记录汇报。

②定期、应急维保要求。维保单位在法定工作日需安排人员对消防设施进行巡检，集中排除、修复故障。若招标文件规定的内容在法定工作日无法完成，需自行安排加班，因配件等其他问题不能及时修复的，应及时向业主单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。每年消防演习演练维保单位应全面配合业主进行组织实施，提供必要的人力、物力及技术支持。

3、应急响应时间

消防设施设备出现重大故障或有突发事件时，维保单位应立即进场维修排除故障。投标文件应附有应急响应时间承诺，承诺响应时间不得大于2个小时。

4、维保方案及计划编制

维保单位需要针对厂区实际情况编制消防维保方案及计划。

5. 消防控制主机系统现存部分系统故障，该故障招标工作已在进行，维保单位中标后，需在一周内完成故障清单确认，随后进行维保交接。

七、评标标准

本招标项目采用综合评标法，按百分制进行评分，根据项目特点及技术要求，具体评分原则如下：

| 序号 | 评审项目 | 评议内容 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保方案 | 方案内容具体全面且清晰，科学性和可操作性强，维修响应时间进行评审，按优劣评分，第一15分，第二10分，第三5分，该项自强至弱排名第3名及以后的得分均为1分。 | 15 |
| 2 | 企业业绩及信誉 | 投标单位提供近三年在广东省内的造纸企业或类似项目消防维保业绩、且维保金额20万元以上，且无不良履约记录，按优劣评分，第一15分，第二10分，第三5分，该项自强至弱排名第3名及以后的得分均为1分。 | 15 |
| 3 | 企业实力及维保人员 | 投标单位自身需具备至少三名一级注册消防工程师； 其中项目技术负责人必须持：一级消防工程师证书及中级以上消防设施操作员证。投标文件中的日常维保派遣人员中至少有一名需具备中级技能消防员执业资格证书、有一名机电设备安装中级工程师。以上人员须需提供近一年社保清单。 根据投标单位实力及配备人员，实力最强的得30分， 其余依次是10分、5分、1分，该项自强至弱排名第3名及以后的得分均为1。 | 30 |
| 4 | 价格 | 1.通过资格性和符合性审查的投标人方给予计算价格得分。 2. 投标报价有效报价最低者得分40分，其它报价自低到高分别为35、30、25，自第四名及之后均为25分。 | 40 |
|  |  | 备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将作为无效投标处理。 |  |
|  | 合计 |  | 100 |